## Sheet1
PARAMETROS GEOGRAFICOS Y DE RADIACIÓN SOLAR
Latitud | -34.5767 |  |  | Locación |  | Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Longitud | -58.4535
Tabla de HSP
Ángulo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Promedio
0 | 7.01 | 6.06 | 4.86 | 3.61 | 2.7 | 2.2 | 2.43 | 3.22 | 4.49 | 5.22 | 6.41 | 6.92 | 4.59
19 | 6.84 | 6.17 | 5.3 | 4.28 | 3.49 | 2.96 | 3.21 | 3.95 | 5.07 | 5.44 | 6.32 | 6.68 | 4.97
34 | 6.31 | 5.91 | 5.34 | 4.56 | 3.9 | 3.38 | 3.64 | 4.29 | 5.22 | 5.31 | 5.89 | 6.12 | 4.99
49 | 5.48 | 5.36 | 5.11 | 4.6 | 4.1 | 2.73 | 3.86 | 4.4 | 5.11 | 4.92 | 5.19 | 5.27 | 4.75
90 | 2.55 | 2.88 | 3.26 | 3.5 | 3.48 | 3.23 | 3.37 | 3.5 | 3.51 | 2.79 | 2.54 | 2.43 | 3.09
OPT | 7.02 | 6.19 | 5.36 | 4.62 | 4.11 | 3.67 | 3.89 | 4.4 | 5.23 | 5.44 | 6.43 | 6.92 | 5.27
OPT Ang | 4 | 14 | 29 | 44 | 54 | 59 | 57 | 48 | 35 | 19 | 6 | 1 | 30.9
PARAMETROS DE CONSUMO Y ENERGÍA
Tabla de Consumos | Jul: Invierno; Sep: Verano
Dispositivo |  |  | Cant | [W] | [Wt] | [Wpt] | hs/día | Wh/día | hs/día | Wh/día
Luz bajo consumo |  |  | 5 | 10 | 50 | 50 | 7 | 350 | 5 | 250
TV 20" |  |  | 1 | 75 | 75 | 75 | 4 | 300 | 3 | 225
Decodificador digital |  |  | 1 | 30 | 30 | 30 | 4 | 120 | 3 | 90
Refrigerador |  |  | 1 | 80 | 80 | 640 | 8 | 640 | 8 | 640
PC Portable |  |  | 1 | 40 | 40 | 40 | 4 | 160 | 3 | 120
Potencia Total | Mar: 275
Potencia Pico Total | Mar: 835
Factor de Potencia | Mar: 0.7
Consumo total promedio Invierno | May: 1570
Consumo total promedio Verano | May: 1325
Consumo máximo del año | May: 1570
Energía diaria a generar
Factor de Seguridad | Mar: 110%
Eficiencia del sistema | Mar: 60%
Energía a Generar | Mar: 2878.3333
Energía extra de autonomia
Maximos dias nublados | Mar: 3
Frecuencia de nubladez | Mar: 15
Energía extra a generar | Mar: 575.6667
Energia total a generar por día | May: 3454
PANELES SOLARES SELECCIONADOS PARA LA INSTALACIÓN
Panel Solar
Potencia del Panel | Abr: 80
Voltaje del panel | Abr: 12
Corriente de Corto Circuito | Abr: 5.01
Corriente Nominal | Abr: 4.6
Modelo | Abr: Solartec KS80T - SL*
Costo USD IVA (10,5) incluido | Abr: 357.4675
Energía Producida por el Panel
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Promedio
HSP | 5.48 | 5.36 | 5.11 | 4.6 | 4.1 | 2.73 | 3.86 | 4.4 | 5.11 | 4.92 | 5.19 | 5.27 | 4.75
Temp [°C] | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 35 | 35 | 45 | 45 | 60
W Nominal | 57.6 | 67.2 | 67.2 | 73.6 | 73.6 | 80 | 80 | 73.6 | 73.6 | 67.2 | 67.2 | 57.6
Wh/día | 315.648 | 360.192 | 343.392 | 338.56 | 301.76 | 218.4 | 308.8 | 323.84 | 376.096 | 330.624 | 348.768 | 303.552
Cantidad de Paneles Solares
Cantidad Total | Mar: 16
Costo de Inversión | Mar: 5719.48
DIMENSIONAMIENTO DEL ARREGLO DE PANELES Y BANCO DE BATERÍAS
Potencia total del sistema fotovoltaico | May: 1280
Parámetros del Sistema - Voltaje
Potencia Max | Feb: Voltaje
1000 | Feb: 12
5000 | Feb: 24
> 5000 W | Feb: 48
Voltaje seleccionado para banco de baterías | Jun: 24
Disposición de paneles
Cantidad de paneles en serie | Abr: 2
Cantidad de paneles en paralelo | Abr: 8
Banco de baterías
Dias de autonomía | Abr: 3
Profundidad máxima de descarga | Abr: 80%
Eficiencia de descarga | Abr: 90%
Eficiencia del inversor | Abr: 84%
Capacidad del banco | Abr: 432.6499
Datos de la Batería
Capacidad de Bateria | Abr: 220
Voltaje Bateria | Abr: 12
Modelo | Abr: Moura CLEAN 12MF220
Costo USD IVA (10,5) incluido | Abr: 550.8525
Cantidad de baterías
Cantidad Total | Mar: 4
Capacidad Total | Mar: 440
Costo de Inversión | Mar: 2203.41
Disposición de las Baterías
Cantidad de baterias en serie | Abr: 2
Cantidad de baterias en paralelo | Abr: 2
Corrientes del banco
Corriente máxima de carga | Abr: 46; Jun: OK
Corriente máxima de descarga | Abr: 19.487; Jun: OK
C5 (máxima corriente de descarga) | Abr: 88
C20 (máxima corriente de carga) | Abr: 22
DIMENSIONAMIENTO DEL REGULADOR DE CARGA E INVERSOR
Regulador de carga
Corriente del regulador | Abr: 50.1; Jul: Este cálculo lo hago a mano. Si tengo 50A, uso uno de 40A y otro de 20A
Reguladores de Carga
Corriente | Abr: 40
Modelo | Abr: SOLARTEC SC40
Costo USD IVA (10,5) incluido | Abr: 217.685
Cantidad | bar: Abr to Jun
Corriente | Abr: 20
Modelo | Abr: SOLARTEC SC20
Costo USD IVA (10,5) incluido | Abr: 141.9925
Cantidad | bar: Abr to Jun
Costo de Inversión | Abr: 359.6775
Inversor de corriente
Potencia requerida en CA | Abr: 491.0714
Corriente pico de salida en CA | Abr: 5.4221
Datos del Inversor
Potencia de Salida | Abr: 600; Jul: OK
Voltaje de Entrada | Abr: 24
Máxima corriente | Abr: 11; Jul: OK
Modelo | Abr: TGP 24 600
Costo USD IVA (10,5) incluido | Abr: 997.645
COSTO DE INVERSIÓN EN EQUIPOS
Componente | Mar: Modelo; Jun: Cantidad; Ago: Inversión
Paneles Solares | Mar: Solartec KS80T - SL*; Jun: 16; Ago: 5719.48; Nov: 61.63%
Banco de Baterías | Mar: Moura CLEAN 12MF220; Jun: 4; Ago: 2203.41; Nov: 23.74%
Regulador de carga | Mar: SOLARTEC SC40; Jun: 1; Ago: 217.685; Nov: 2.346%
Regulador de carga | Mar: SOLARTEC SC20; Jun: 1; Ago: 141.9925; Nov: 1.53%
Inversor de corriente | Mar: TGP 24 600; Jun: 1; Ago: 997.645; Nov: 10.75%
9280.2125
Componente | Ago: Inversión
Cables | Ago: 650
Tablero | Ago: 550
Soportes | Ago: 800
Instalación (7 dias de trabajo) | Ago: 1400
3400

## Sheet2
Tilt 0 | 7.01 | 6.06 | 4.86 | 3.61 | 2.70 | 2.20 | 2.43 | 3.22 | 4.49 | 5.22 | 6.41 | 6.92 | 4.59
Tilt 19 | 6.84 | 6.17 | 5.30 | 4.28 | 3.49 | 2.96 | 3.21 | 3.95 | 5.07 | 5.44 | 6.32 | 6.68 | 4.97
Tilt 34 | 6.31 | 5.91 | 5.34 | 4.56 | 3.90 | 3.38 | 3.64 | 4.29 | 5.22 | 5.31 | 5.89 | 6.12 | 4.99
Tilt 49 | 5.48 | 5.36 | 5.11 | 4.60 | 4.10 | 3.62 | 3.86 | 4.40 | 5.11 | 4.92 | 5.19 | 5.27 | 4.75
Tilt 90 | 2.55 | 2.88 | 3.26 | 3.50 | 3.48 | 3.23 | 3.37 | 3.50 | 3.51 | 2.79 | 2.54 | 2.43 | 3.09
OPT | 7.02 | 6.19 | 5.36 | 4.62 | 4.11 | 3.67 | 3.89 | 4.40 | 5.23 | 5.44 | 6.43 | 6.92 | 5.27
OPT ANG | 4.00 | 14.0 | 29.0 | 44.0 | 54.0 | 59.0 | 57.0 | 48.0 | 35.0 | 19.0 | 6.00 | 1.00 | 30.9